## Sheet1
智能微型断路器设备数据
序号 | 编号 | 时间 | IP | MASK | GW | VOLH | VOLL | VOLHw | LKIH | LKIHw | PWRH | VOLLw | PWRHw | TMPH | TMPHw | CURH | CURHw | NAME | VOL | LKI | PWR | TMP | CUR | PF | ALM
|  |  | IP地址 | 子网掩码 | 网关 | 电压阈值上限 | 电压阈值下限 | 电压预警上限 | 漏电流上限 | 漏电预警上限 | 功率上限 | 电压预警下限 | 功率预警上限 | 温度上限 | 温度预警上限 | 电流上限 | 电流预警上限 | 线路名称 | 电压值 | 漏电流值 | 功率值 | 内部温度值 | 电流值 | 功率因数 | ALM报警位
18 | 98CC4D178E14 | 2025-09-22 08:09 | 39.144.170.99 | 255.255.255.0 | 39.144.170.2 | 245 | 187 | 240 | 30 | 25 | 1000 | 195 | 800 | 70 | 55 | 30 | 25 | UPS电箱 | 237.62 | 0.16 | 777.0174 | 24.7 | 3.27 | 1 | 无报警
19 | 98CC4D178E14 | 2025-09-22 08:38 | 39.144.170.99 | 255.255.255.0 | 39.144.170.2 | 245 | 187 | 240 | 30 | 25 | 1000 | 195 | 800 | 70 | 55 | 30 | 25 | UPS电箱 | 227.55 | 0.45 | 766.8435 | 25.8 | 3.37 | 0.9 | 无报警
20 | 98CC4D178E14 | 2025-09-22 09:07 | 39.144.170.99 | 255.255.255.0 | 39.144.170.2 | 245 | 187 | 240 | 30 | 25 | 1000 | 195 | 800 | 70 | 55 | 30 | 25 | UPS电箱 | 237.61 | 80.01 | 658.1797 | 25.5 | 2.77 | 0.9 | 漏电报警