## Sheet1
序号 | 设备种类 | 设备所在市 | 型号 | 制造编号 | 额定压力（MPa） | 循环方式 | 水处理设备 | 锅内处理药剂 | 给水硬度实测值 | 给水PH值实测值 | 给水铁含量实测值 | 锅水PH值实测值 | 锅水全碱度实测值 | 锅水溶解固形物实测值 | 发现问题描述 | 发现问题开始时间 | 发现问题结束时间 | 发现问题锅炉数量 | 锅炉水处理检验数量（台） | 发现问题占比（%） | 问题率等级
1 | 锅炉 | 揭阳市 | DZG6-1.25-T | 6610 | 1.25 | 自然循环 | 无 | 氢氧化钠、磷酸三钠 | 0.06 | 9.4 | 0.6 | 11.6 | 24 | 3584 | 1.给水硬度与铁超标；2.锅炉水处理设备损坏未投用。 | 20241008 | 20241018 | 1 | 232 | 0.43103 | 低问题率
2 | 锅炉 | 揭阳市 | SZL6-1.25-T | 12SL6182 | 1.25 | 自然循环 | 单塔钠离子交换器 | 碳酸钠 | 0.2 | 7.8 | 0.05 | 9.6 | 4 | 257 | 1.给水硬度超标；2.锅水PH值偏低。 | 20241010 | 20241010 | 1 | 232 | 0.43103 | 低问题率
3 | 锅炉 | 揭阳市 | DZG4-1.25-S | 6719 | 1.25 | 自然循环 | 单塔钠离子交换器 | 碳酸钠 | 0.04 | 7.3 | 0.14 | 11.3 | 22.9 | 1855 | 1.给水硬度偏高；2.锅水酚酞碱度与相对碱度偏高。 | 20241010 | 20241010 | 1 | 232 | 0.43103 | 低问题率