## Sheet1
序号 | 年份 | 试验号 | 检验日期 | 产品状态 | 型号 | 芯数 | 规格 | 导体类型 | 根数 | 颜色 | 20℃时导体电阻最大值标准值 | 20℃时导体电阻最大值实测值 | 20℃时导体电阻最大值判定结果 | 绝缘厚度规定值标准值 | 绝缘厚度规定值实测值 | 绝缘厚度规定值判定结果 | 绝缘最薄点厚度标准值 | 绝缘最薄点厚度实测值 | 绝缘最薄点厚度判定结果 | 平均外径上限标准值 | 平均外径上限实测值 | 平均外径上限判定结果 | 成品电缆标志/外观 | 检验结果 | 执行标准
1 | 2025 | 夜250610002 | 2025-06-10 | 绝缘 | WDZAN-RYJS | 2 | 1.5 | 6类 | 77 | 蓝 | 13.3 | 12.67 | 合格 | 0.7 | 0.89 | 合格 | 0.53 | 0.8 | 合格 | / | / | 不判定 | 符合要求 | 合格 | Q/SY 9-2024
2 | 2025 | 夜250610002 | 2025-06-10 | 绝缘 | WDZAN-RYJS | 2 | 1.5 | 6类 | 77 | 红 | 13.3 | 12.76 | 合格 | 0.7 | 0.93 | 合格 | 0.53 | 0.83 | 合格 | / | / | 不判定 | 符合要求 | 合格 | Q/SY 9-2024
3 | 2025 | 夜250610002 | 2025-06-10 | 绝缘 | WDZAN-RYJS | 2 | 1.5 | 6类 | 77 | 蓝 | 13.3 | 12.68 | 合格 | 0.7 | 0.88 | 合格 | 0.53 | 0.82 | 合格 | / | / | 不判定 | 符合要求 | 合格 | Q/SY 9-2024