## Sheet1
检验类型 | 检验对象号 | 组批日期 | 业务部门 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 图号 | 标准号 | 材质 | 物料类别 | 批号 | 印刷标志（耐擦性、清晰度） | 标志连续性（印字间距） | 护套平均厚度 | 护套最薄处厚度 | 金属护套平均厚度 | 耐电压试验 | 绝缘平均厚度1 | 绝缘最薄处厚度1 | 20℃时导体电阻1 | 绝缘平均厚度2 | 绝缘最薄处厚度2 | 20℃时导体电阻2 | 绝缘平均厚度3 | 绝缘最薄处厚度3 | 20℃时导体电阻3 | 绝缘平均厚度4 | 绝缘最薄处厚度4 | 20℃时导体电阻4 | 绝缘平均厚度5 | 绝缘最薄处厚度5 | 20℃时导体电阻5 | 检验日期 | 送检数量 | 是否合格
产品检验 | CP2511000000000007 | 2025-11-12 | 生产部—生产车间 | P04T02901BKQ | BTLY 0.6/1kV | 3*95+2*50 | 企标 | Q/SY 1-2025 | 黑 | 1C0704¦0.6/1kV柔性防火电缆 | CPP2511020 | 符合要求 | 360 | 2.27 | 2.16 | 0.9 | 不击穿 | 0.65 | 0 | 0.1913 | 0.65 | 0 | 0.1907 | 0.66 | 0 | 0.1908 | 0.67 | 0 | 0.3857 | 0.67 | 0 | 0.3862 | 2025-11-12 15:42 | 2 | 合格
产品检验 | CP2511000000000008 | 2025-11-12 | 生产部—生产车间 | P04T02501BKQ | BTLY 0.6/1kV | 3*70+2*35 | 企标 | Q/SY 1-2025 | 黑 | 1C0704¦0.6/1kV柔性防火电缆 | CPP2511024 | 符合要求 | 380 | 2.12 | 2.04 | 0.827 | 不击穿 | 0.72 | 0 | 0.2666 | 0.73 | 0 | 0.2666 | 0.72 | 0 | 0.2661 | 0.76 | 0 | 0.5211 | 0.73 | 0 | 0.5212 | 2025-11-12 15:59 | 2 | 合格
产品检验 | CP2511000000000010 | 2025-11-12 | 生产部—生产车间 | P04T09B01BKQ | BTLY 0.6/1kV | 4*70 | 企标 | Q/SY 1-2025 | 黑 | 1C0704¦0.6/1kV柔性防火电缆 | CPP2511026 | 符合要求 | 380 | 2.18 | 2.01 | 0.78 | 不击穿 | 0.78 | 0 | 0.2663 | 0.81 | 0 | 0.2668 | 0.78 | 0 | 0.2671 | 0.8 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-12 16:04 | 2 | 合格